Государственное учреждение образования

«Красненская средняя школа»

Инженерно-инспекторским составом Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был проведён мониторинг государственного учреждения образования  «Красненская средняя школа» на предмет соблюдения требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности и других технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

В результате мониторинга установлено, что директором учреждения Кравцовой Раисой Романовной допущены нарушения законодательства о пожарной безопасности: по результатам проверки внутреннего противопожарного водоснабжения составлен акт несоответствующий предъявляемым требованиям, система автоматической пожарной сигнализации находиться не в полной мере в работоспособности состоянии, а именно: неисправны аккумуляторные батареи, работники, задействованные в реализации плана эвакуации и члены добровольной пожарной дружины не обеспечены в полной мере индивидуальными средствами защиты органов дыхания  и зрения, сигнал о срабатывании и неисправности систем пожарной сигнализации не выведен на пункт диспетчеризации МЧС.

По результатам мониторинга директору учреждения вручены рекомендации со сроками устранения выявленных нарушений требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности.