ПТУП «Гомельский комбинат противопожарных работ»

Инженерно-инспекторским составом Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был проведён мониторинг ПТУП «Гомельский комбинат противопожарных работ» в части выполнения работ по техническому обслуживанию установок пожарной автоматики в  общежитиях КЖУП «Гомельский райжилкомхоз».

В результате мониторинга установлено, что директором предприятия ПТУП «Гомельский комбинат противопожарных работ» установлены нарушения требований технических нормативных правовых актов, которые заключались в следующем:

Общежитие д. Зябровка:

- УПА находится в частично не работоспособном состоянии, а именно: не работает система оповещения на 1,2,3 этажах общежития при сработке сигнала о пожаре п.9.1.11 ТКП 316-2011;

- график проведения технического обслуживания и ремонта установки автоматической пожарной сигнализации не согласован с Заказчиком п. 6.1 ТКП 316-2011;

- не проведен инструктаж и оказание помощи в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации систем проведён с дежурным персоналом Заказчика п.9.1.3 ТКП 316-2011;

- отсутствует акт первичного обследования системы п. 5.9 ТКП 316-2011.

Общежитие аг. Еремино:

- УПА находится в частично не работоспособном состоянии, а именно: не работает система оповещения на 1,3,4,5 этажах общежития при сработке сигнала о пожаре п.9.1.11 ТКП 316-2011;

- не проведен инструктаж и оказание помощи в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации систем проведён с дежурным персоналом Заказчика п.9.1.3 ТКП 316-2011;

- график проведения технического обслуживания и ремонта установки автоматической пожарной сигнализации не согласован с Заказчиком п. 6.1 ТКП 316-2011.

По результатам мониторинга директору предприятия вручены рекомендации со сроками устранения выявленных нарушений требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности.