Филиал открытого акционерного общества «Гомельпромстрой» санаторий «Золотые пески» им. И.М. Золотухина

Инженерно-инспекторским составом Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в период с 18.03.2019 по 26.03.2019 был проведён мониторинг Филиала открытого акционерного общества «Гомельпромстрой» санаторий «Золотые пески» им. И.М. Золотухина на предмет соблюдения требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности и других технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. В результате мониторинга выявлены нарушения:

- Общеобъектовая инструкция о пожарной безопасности не соответствует требованиям Постановления МЧС Республики Беларусь №28 от 28.04.2018;

- Не все двери эвакуационных выходов из зданий санатория оборудованы механизмами, обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа;

- Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям норм;

- Работники, ответственные за проведение противопожарных инструктажей и члены добровольной пожарной дружины не проходили обучение по программе пожарно-технического минимума;

- Пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения оборудованы пожарными рукавами не пригодными к эксплуатации;

- Не проведена проверка систем внутреннего и наружного водоснабжения санатория;

- Здания и помещения санатория не обеспечены требуемым количеством исправных огнетушителей;

- Технический этаж лечебного корпуса не обеспечен первичными средствами пожаротушения;

- Система автоматической пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии и не обслуживается специализированной организацией имеющей лицензию на данный вид работ;

- Допускается загромождение путей эвакуации в здании столовой;

- Пути эвакуации и эвакуационные выходы не в полной мере обозначены указательными знаками пожарной безопасности;

12. В жилых, административных, лечебном, спортивном корпусах, здании столовой отсутствуют стенды с информацией о пожарной безопасности;

13. Демонтирован перфорированный сухотруб в парильном отделении бани;

14. В технических этажах (подпольях), подвалах эксплуатируется электрооборудование, электроустановки с нарушением требований эксплутационной документацией на них (эксплуатируется стиральная машина с разобранным корпусом, открытые электрощитки, светильники без защитных колпаков);

15. Работники санатория слабо знают требования пожарной безопасности.

Директор филиала с ноября 2018 года Нестерович И.В.